1-2

전원품질 측정기록표

2019년

08월

26일

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압(V)

THD(%)

전류

(A)

불평형률(%)

THD(%)

TR1

800kVA

TR2

900kVA

아

래

빈

칸

[종합의견]

1) 참고사항

한전 I-smart 자료 (2019. 08)

최대전력 4,101kW (8월)

최소전력 1,272kW (9월)

평균전력 2,981kW

평균역율 지상 97%

구 분		기 준	판 정
전원품질 분석	전류불평형[%]	30% 이하	적 합
		30% 초과	요주의
	역 률	90% 이상	적 합
		90% 미만	요주의
	전 력	설비용량기준 이하	적 합
		설비용량기준 초과	요주의

[비고] 전압전류에 함유된 THD는 참고값임

종 합 평 가	전 력 (종 합)
TR1 : 800kVA 22.9kV/380-220V (⩟-Y) 3고조파(전압,전류 THD) : 정상
V1	A1
V2	A2
V3	A3

종 합 평 가	전 력 (종 합)
TR1 : 800kVA 22.9kV/380-220V (⩟-Y) 5고조파(전압,전류 THD) : 정상
V1	A1
V2	A2
V3	A3