현장 전기재해 방지대책

가. 안전관리지침

1. 안전점검

1) 시공회사 본사 전기분야 안전점검반의 정기적 현장 전기시설점검

2) 현장내에 전기담당 안전관리자를 임명하여 매일 정기점검 실시

3) 전기안전기사의 공사현장 수시점검

2. 안전교육

1) 현장종사원에 대한 계몽교육의 수시실시

2) 시정사항 발견시 즉시 지도교육 실시

3. 감전사고예방 안전표지판을 요소마다 설치

1) 현장출입구, 전기시설, 조명시설 등

나. 전기시설 취급요령

1.배전반, 분전반

1) 방수형 철제로 제작하고 시건장치 설치

2) 교통 또는 보행에 지장이 없는 장소에 고정하여 설치

3) 위험표지판 부착

2. 용접기

1) 용접기에는 필히 자동전격방지기를 부착하여 사용

2) 용접기 1차측에 반드시 MCCB나 Fuse를 설치한 후 사용

3) 사용전에 용접기와 배선을 반드시 점검

4) 용접공은 반드시 안전장구를 착용하고 작업

5) 안전장구나 피복의 건조유지

3. 조명

1) 전구 교체시 반드시 절연장갑 착용

2) 작업중 배선에 접촉되지 않도록 유의

4. 동력

1) 동력기의 현장 조작시 물묻은 손으로 조작하지 말 것

2) 연결배선이나 기기의 사전점검 철저

다. 안전관리 실시사항

1) 휴즈사용 철저(동선 또는 철선사용 금지)

2) 접지선 이상유무 주의, 확인

3) 전기사용 기기의 정리, 정돈 철저 및 청결유지

4) 전기기기, 기구사용 전후에 주변상태 및 기기상태 확인

5) 물묻은 손이나 발로 전기기기나 배선 접촉금지

6) 고압선 근처에서의 작업지양

7) 사고발생시 속히 전원을 끈후 후속조치를 취할 것

8) 방수형 등기구 및 소켓 사용상태

9) 전주의 파손 또는 경사여부 확인

10) 전선의 파손 처짐, 노후, 피복상태 확인

11) 배전반, 분전반의 설치 및 운영상태 확인

12) 전기기기, 기구의 용량 적정여부 확인

13) 전선 접속부의 상태확인

14) 작업원의 복장 및 안전장구 확인

라. 가설분전함

1. 설치시 유의사항

1) Main분전함에는 개폐기를 모두 MCCB로 부착하고 분기 분전함에는 주 개폐기만 MCCB로 하고 분기용은 ELB를 부착한다.

2) ELB로부터 반드시 전원을 인출 받아야 할 기기는 임시조명 등, 전열, 공구류, 양수기 등 이고

MCCB로 전원을 인출 받아도 되는 기기는 용접기류 등과 같은 고정식 작업 장비로 한정한다.

3) 분전함 내부에는 회로접촉 방지판을 설치하여야 하며, 피복을 입힌 전선일 경우는 예외로 한다.

4) 분전함 외부에는 위험표지판을 부착하고 잠금장치를 한다.

5) 전등, 전열의 전원 인출이 보다 쉽도록 Rrceptacle을 함 내부에 설치를 원칙적으로 하되 부득이한 경우 함 외부에 방수 Receptacle을 부착한다.

2. 중점관리사항

1) 분전함의 KEY는 전기담당자 또는 직영 전공이 관리하도록 하여 작업자가 임의로 분전함을 열고 전선을 접속하는 일이 없도록 한다.

2) 누전차단기 및 과부하 차단기는 오동작 또는 미동작이 종종 발생되므로 정기적으로(주1회 이상) 시험버턴을 눌러보아 차단 여부를 점검한다.

마. 가설전선

1.. 설치시 유의사항

1) 간선 및 분기전선은 Cable 사용을 원칙으로 한다(철선 사용불가)

2) 가설 전선은 공중가설을 원칙으로 하며 통행에 지장이 있을시는

땅속에 매설하거나 각재 및 Pipe로 보호한다.

3) 모든 가설전선은 절연피복 상태가 양호해야하며 연결 접속된 부분은

Taping처리를 충분히 한다.

2. 중점관리사항

1) 육안검사 : 일일 안전점검시 가설전선의 절연상태 및 정돈상태를 점검하고 이상이 있을시 즉각 시정한다.

2) 계기검사 : 절연저항계는 전선의 절연저항을 점검할 경우 그 값이100㏀이상이어야 한다.

바. 용접기

1. 사용시 유의사항

1) 용접기에는 반드시 무접점 자동전격방지기를 설치한다.

2) 용접기의 2차측 회로는용접용 Cable을 사용하고 철근이나 Pipe 등을 연결해서는 안된다.

3) 용접시 접지극을 용접장소와 가까운 곳에 두도록 하고 용접기 단자는 충전부가 노출되지 않도록 적당한 방법을 강구한다.

4) 단자 접속부는 절연테이프 또는 절연카바로 방호한다.

5) 홀더선 등이 바닥에 깔리지 않도록 가공설치 및 바닥 통과시 커버를 사용한다.

2. 중점관리사항

1) 우천시 옥외 작업은 피한다.

2) 자동전격방지기의 정상 작동여부를 주기적으로 점검한다.

(용접이 2차측 회로 전압을 테스터로 측정하여 무부하시 전압이 25Ｖ 이하로 나타나면 정상이다)

3) 용접용 보호구를 작용하고 용접봉에 접촉되지 않도록 한다.

사. 임시 조명등

1. 설치시 유의사항

1) 투광기는 기동성이 좋고 안전대책이 구비된 것을 사용한다.

2) 임시 조명등에는 모두 보호망을 설치한다.

3) 임시 조명등의 전원은 필히 누전차단기에서 공급되도록 한다.

4) 이동식 등기구를 일정한 장소에 고정시킬 경우 견고한 받침대를 사용한다.

2. 중점관리사항

1) 임시조명등의 lamp와 보호망은 충분히 확보하여 파손시 즉시 교체할 수 있도록한다.

2) 이동식 조명기구는 작업완료후 전원을 차단하고 전선을 정리하여 보관 장소에 보관한다.

아. 전동기기

1. 설치시 유의사항

1) 고정식 작업장비는 접지공사(E3)를 한다.

2) 전기드릴, 그라인더, 양수기 등의 이동식 전동공구는 반드시 ELB에서 전원을 인출한다.

2. 중점관리사항

1) 협력업체의 장비나 전동공구는 현장에 반입될 때 기기의 누전 여부를 점검하고 월1회 점검한다.

2) 전동기기(드릴, 그라인더, 핸드톱, 핸드커터)에 사용되는 전선은 필히 3Core를 사용하되 1Core는 공구 외부에 접지를 한다음 사용한다. 끝.