전 력 시 설 물 유지관리 지침서

< 다만 참고자료로 활용하시기 바람 >

1. 유지보수점검

1.소 개

2.점검의 분류와 점검주기

2-1 일상순시점검

2-2 정기점검

2-3 임시점검

3. 보수점검작업

3-1 점검 전의 유의사항

3-2 점검 후의 유의사항

4. 공통사항

4-1 녹이 쓸거나 도장이 벗겨짐

4-2 기타

5. 일상 순시점검사항

5-1 배전반

5-2 내장기기, 부속기기

6. 정기 점검사항

6-1 배전반

6-2 내장기기,부속기기

7. 처리

7-1 일상점검에 의한처리

7-2 정기점검에 의한 처리

1. 소  개

1. 이 보수점검설명서는 배전반의 운전 정비요원이 배전반의 기능이 경년적    변화 및 기능저해 용인을 기기의 정상적인 운전과 사고, 고장을 미연에      방지하기 위한 안내 및 활용하기 위한 설명서입니다.

2. 이 보수점검설명서는 내부기기를 포함한 배전반의 전반적인 일상순시점검    및 정기 점검에 대한 것이며 보수점검 작업은 배전반의 빛깔, 소리, 냄새,    열 또는 빗방울이 들어갔는지등을 오감(五感)으로 파악하여 이상이 있는지    없는지를 파악하는 것이며, 내부 각각의 기기에 대해서는 각 기기의 취급    설명서를 참조하십시오.

3. 따라서 보수점검을 위해서는 이 설명서를 완전히 이해하고 취급하도록 해    주십시오.

4. 이상 및 고장 발생시에는 될 수 있는한 빨리 다음 요령으로 상세한 사고     내용을 당사에 연락해 주십시오.

가) 고장난 기기의 명판 내용(형식) 및 납품일자

나) 이상 상태에 대한 발생시간, 현상, 피해도, 추정원인 대책현황 및 긴급       도 등

2. 점검의 분류와 점검주기

점검을 하기 위해서는 제약조건이 필요하며 제약조건과 점검에 대한 사항은 아래와

같습니다.

계약조건 점검분류	문 의 개 폐	카바류 의분류	무정전	회 로 정 전	모 선 정 전	차단기 인 출	점 검 주 기
일상순시점검	○	--	○	--	--	--	매 일
정 기 점 검	○	○	--	○	○	○	3 년
임 시 점 검	○	○	--	○	○	○	필요시

주)  1)  점검주기는 대상기기의 환경조건, 운전조건, 설비의 중요성, 경과년수등에

의하여 영향을 받기 때문에 상기에 표시된 점검주기와 대상기기의 점검

주기를 고려 선정한다.

2) 무정전 상태에서는 문을 열고 점검할 수 없으나 1개월에 1회정도 문을 열고                점검하는 것이 좋습니다.

3) 모선정전의 기회는 별로 없으나 심각한 사고를 방지하기 위하여 1년에 1번

정도 점검을 하는 것이 좋습니다.

2-1 일 상 순 시 점 검

일상점검은 배전반의 기능을 유지하기 위한 일상점검을 말하며 아래에 서술된

요령으로 실시합니다.

1) 매일의 일상순시 점검은 문을 열어 점검하던가 카-바를 해체한 후 점검하던가              하는 것이 아니고 이상한 소리, 냄새, 손상등을 배전반 외부에서 점검항목의                대상 항목에 따라서 점검하는 것을 말합니다.

2) 이상 상태를 발견한 경우에는 배전반의 문을 열고 이상의 정도를 확인하십시오.

3) 이상의 상태가 직접 운전을 하지 못할 정도로 전개될 경우를 제외하고는 이상             상태의 내용을 기록하여 정기 점검시에 운용하므로서 참고 자료로 활용하십시오.

2-2 정 기 점 검

정기 점검은 배전반의 기능을 확인하고 유지하기 위한 계획을 수립하여 점검하는           것을 말하며

1) 원칙적으로 정전을 시켜놓고 무전압 상태에서 기기의 이상 상태를 점검하고

필요에 따라서 기기를 분류하여 점검 하십시오.

2) 모선을 정전하지 않고 점검을 하여야 할 경우에는 안전사고가 일어나지

않도록 하십시오.

2-3 임 시 점 검

일상순시 점검 및 정기점검에 의하여 상세하게 점검할 경우가 발생되는 경우에             점검을 하십시오.

3. 보수 점검 작업

작업자의 안전을 위하여 기기의 구조 및 운전에 관한 내용을 알아야 하며 안전에 관해

서는 각별이 주의 하십시오.

안전작업에 대한 대표적인 사항은 아래와 같습니다.

3-1 점검전의 유의사항

1) 준비철저 : 응급처치 방법 및 작업중의 정리, 설비 및 기계의 안전을 확인할 것.

2) 회로도에 의한 검토 : 전원계통이 돌아서 살아올수 있는 경우를 대비하영 반내             각종 전원 스위치 차단상태 확인 및 접지선의 확인.

3) 연 락 : 관련부서에 긴밀하고 확실하게 연락할 수 있는가.

4) 무전압 상태확인 및 안전조치

: 주회로를 점검할 때 안전을 위하여 다음 사항을 점검한다.

가) 관련된 차단기, 단로기를 열고 무전압이 되게 한다.

나) 검전기로서 무전압 상태를 확인하고 필요개소에 접지 한다.

다) 차단기는 단로상태가 되도록 인출하고 “점검중” 이라는 표시판 부착

라) 단로기 조작은 쇄정시킨다. (쇄정 장치가 없는 경우에는 “점검중” 이라는                   표시판을 부착 하십시오.)

마) 특히 수전반 또는 모선 연락반등과 같이 전원이 돌아와서 살아오는 경우

에는 상대방의 개폐기에 대해서도 상기 다), 라) 항의 조치를 취하게 한다.

5) 잔류 전압에 대한 주의 : 콘덴사 및 케이블(CABLE) 의 접속부를 점검할 경우에             잔류 전하를 방전시키고 접지를 행한다.

6) 오조작 방지 : 전원의 쇄정 및 주의 표시 부착

7) 절연용 보호기구 준비

8) 쥐, 곤충등의 침입 대책 : 쥐, 곤충 및 뱀 등에 대해서는 적당한 대책을 세운다.

3-2 점검후의 점검후에 유의사항

1) 접지선의 제거:점검시 안전을 위하여 접지한 것을 점검후에는 반드시 제거할 것.

2) 최종확인 : 최종 작업은 아래 사항을 확인하십시오.

가) 작업자가 반내에 들어가 있는가?

나) 점검을 위한 임시로 설치한 가설물등의 철거가 지연되지 않는가?

다) 볼-트 조임조작을 잊어버리지 않았는가?

라) 공구등이 버려져 있지 않았는가?

마) 쥐, 곤충등이 침입되지 않았는가?

3) 점검의 기록 : 일상순시점검, 정기점검 또는 임시점검을 할 때에는 반드시 점검

및 수리한 요점 및 고장의 상황, 일자등을 기록하여 차기점검시

참고 자료로 활용 하십시오.

4. 공 통 사 항

4-1 녹이 쓸거나 도장이 벗겨짐

급속부분이 녹이 쓴다던가 도장이 벗겨진 부분등은 보수 점검 항목이며 또한 설치           장소, 환경 및 사용상태나 설치후 경과 년수에 따라서 그 정도가 다르기 때문에            점검 내용은 특별이 기재할 수 없지만 정기점검시 아래 사항에 유의하여 점검

하십시오.

1) 금속 부분에 녹이 쓰는 경우

가) 기구부 등이 녹이 쓸어 회전이 원활하게 되지 않는다고 생각되는 개소

나) 녹이 쓸어 접촉저항이 변화하여 통전부에 지장이 생기는 부위

다) 스프링에 녹이 쓴다던가 접합 용접부의 침식등으로 기계적 강도가 떨어질                 염려가 있는 부의

라) 녹이 씀으로서 미관을 해치는 부위

2) 도장이 벗겨짐

옥외등과 같이 주위의 환경조건이 나쁜 경우에 도장이 벗겨진다던가 손상이

일어 나는 부분에는 특히 조기에 보수를 실시하고 페인트를 칠해 주십시오.

4-2 기 타

1) 비상정지 회로는 정기점검시 동작혹인을 반드시 하십시오.

2) 비나 바람이 강한 날은 평상시 일어나지 않는 현상이 일어날지도 모르므로

특히 이점을 유념하여 순시를 하십시오.

3) 배전반 부근에서 건축공사를 시행하는 경우에는 먼지가 들어갔던가 진동에

의한 기기가 손상되지 않도록 주의 하십시오.

5. 일상순시 점검사항

일상순시 점검은 다음 요령에 의해 실시하고 다음 사항중 절연물의 청소 볼-트

조임의 보강등 중요한 사항은 7항 처리항목에 설명되어 있으므로 참조하십시오.

5-1 배 전 반

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
1	외함	외부일반 (문, 외함)	볼 - 트 조임이완	뒷카바등의 볼-트의 조임이 이완되었는가 바닥에 떨어진 것은 없는가?
			손 상	문의 개폐상태는 이상이 없는가?
				점검창등의 패킹등이 열화(劣化)하여 손상은 없는가?
			이상한 소 리	볼-트류등의 조임이 이완되어 진동하는 소리는 없는가?
			오 손	점검창등이 오손되어 내부가 잘 보이지 않는가?
		명 판	손 상	조임이 이완되어 떨어진다던가 파손 및 선명하지 못한 부분은 없는가?
		인출기구 (고정장치)	위 치	적당한 위치에 놓여 있는가?
2	모선 및 지지물	모선전반	이상한 소 리	볼-트류의 조임이 이완되어 진동은 없는가? 코로나(CORNER)방전에 의한 이상한 소리는 없는가?
			이상한 냄 새	코로나(CORNER)방전 또는 과열에 의한 이상한 냄새는 나지 않는가?

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
3	주회로 인 입 인출부	폐쇄모선 의 접촉부	이상한 소 리	볼-트류의 조임이 이완되어 진동음은 없는가?
		붓싱 (BUSHING)	손 상	균열, 파손은 없는가?
			이상한 소 리	코로나(CORNER) 방전등에 의한 이상한 소리는없는가?
		케이블 (CABLE) 단말부 및 접속부 케이블 관통부 명판	이상한 소 리	볼-트류등의 조임이 이완되어 진동음은 없는가?
			이상한 냄 새	코로나 방전 또는 과열에 의한 이상한 냄새는 나지 않는가?
			손 상	케이블 막이판이 탈락 간격이 벌어짐은 없는가?
			쥐, 곤충 등의 침입	침입의 흔적은 없는가?
4	제어회로 의 배선	배선전반	손 상	가동부등에 연결되는 전선의 절연피복 손상은 없는가? 전선 지지물이 떨어져 있는가?
			이상한 냄 새	과열에 의한 이상한 냄새는 없는가?
5	단자대	외부일반	조임의 이 완	조임의 이완은 없는가?
			손 상	절연물등의 균열 파손은 없는가?
6	접 지	접지단자 접지선	손 상	접지선의 부식 또는 단선은 없는가?
			표 시	표시 부착물이 떨어져 있지는 않는가?

5-2 내장기기, 부속기기

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
1	주회로용 차단기 VCB	외부일반	이상한 소 리	코로나 방전등에 의한 이상한 소리는 없는가?
			이상한 냄 새	코로나 방전, 또는 과역에 의한 이상한 냄새는 없는가?
			누 설	GCB의 경우 가스 누설은 없는가?
		개폐표시기 개폐표시등	지시표시	표시는 정확한가?
		개폐도수계	표 시	기계적인 수명회수에 도달하지 않았는가?
2	배 선 차단기 누 전 차단기	외부일반	이상한 냄 새	과열에 의한 이상한 냄새는 없는가?
		조작장치	표 시	동작 상태를 표시하는 부분이 잘 보이는가?
				개폐기구 핸들(HANDLE)과 표시등의 상태는 바른가?
3	단 로 기 교류부하 개 폐 기	외부일반	이상한 소 리	코로나 방전에 의한 이상한 소리는 없는가?
			이상한 냄 새	코로나 방전 또는 과열에 의하여 이상한 냄새는 나지 않는가?
			누 설	절연유를 내장한 부하개폐기의 경우 기름의 누설은 없는가?
		개폐표시기 개폐표시등	지시표시	표시상태는 정확한가?

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
4	변성기	외부일반	이상한 소리	코로나 방전에 의한 이상한 소리는 없는가?
			이상한 냄새	코로나 방전에 위한 이상한 냄새는 없는가?
5	변압기 리액타	외부일반	이상한 소리	코로나 방전에 의한 이상한 소리는 없는가?
			이상한 냄새	코로나 방전 또는 과열에 의한 이상한 냄새는 없는가?
			누설	절연유의 누설은 없는가?
		온도계	지시표시	지시는 소정의 범위에 들어가 있는가?
		유면계 가스압력계	지시표시 이 완	유면은 적당한 위치에 있는가? 가스의 압력은 규정치보다 낮지 않은가? (질소 봉입의 경우)
6	주회로용 휴-즈	외부일반	손 상	휴즈통, 애자등의 균열, 파손 변형은 없는가?
			이상한 소 리	코로나 방전에 의한 이상한 소리는 없는가?
			이상한 냄 새	코로나 방전 또는 과역에 의한 이상한 냄새는 없는가?
(주) 가능한 유량을 점검

6. 정기점검사항

정기점검은 아래와 같이 실시하고 절연물의 청소, 이완된 볼-트조임등 중요한

보수작업에 대해서는 7항 처리 항목을 참조 하십시오.

6-1 배 전 반

NO	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
1	외 함	오부일반 문, 외함	불 - 트 조임이완	볼-트의 조임이완 및 바닥에 떨어져 있지는 않는가?
			손 상	패킹류의 열화 손상은 없는가?
			오 손	반내에 스비등의 침입 또는 결로가 일어난 흔적은 없는가? (주) 특히 주회로 절연물의 상황에 주의
			환 기	환기구 필타등이 떨어져 있지 않은가?
			설 치	바닥의 이상침하(沈下) 또는 융기(隆起)에 의한 경사 및 삐뚤어짐은 없는가? (주) 차단기외 주회로 단로부에 영향이 없는가 주의?
		문	볼-트의 조임이완	경첩, STOPPER등의 볼-트의 조임이완은 없는가?
			동 작	손잡이는 확실히 동작하는가? 문의 쇄정 장치의 동작은 확실한가?
		격 벽	볼-트의 조임이완	볼-트의 조임이완 및 바닥에 떨어져 있지는 않는가?
			손 상	변형 또는 파손은 없는가?

NO	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
		주회로 단로기 (접지접촉자 포함)	볼-트의 조임이완	볼-트류의 조임이완 및 바닥에 떨어져 있지는 않는가?
			손 상	붓싱, 전선등의 파손, 단선 및 변형은 없는가?
			접 촉	접촉 상태는 양호한가?
			변 색	도체의 과열에 의한 변색은 없는가?
			오 손	이물(異物) 또는 먼지등이 부착되지 않앗는가?
		제어회로 단로부	볼-트의 조임이완	가동. 고정측의 볼-트의 조임이완은 없는가?
2	배전반
			손 상	플러그(PLUG), 전선등의 파손, 단선, 변형등은 없는가?
			접 촉	접촉상태는 양호한가?
		샤타 (SHUTTER)	손 상	볼-트류의 조임이완에 의한 변형 및 바닥에 떨어져 있지는 않는가? (주) 차단기와 연동관계를 주의할 것
			동 작	동작은 확실한가? (주) 차단기와 연동관계를 주의할 것
		리밋트 스위치 (limit switch)	손 상	레바(LEVER)도는 본체의 파손, 변형은 없는가?

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
	배전반	인출기구 (차단기, 유니트등)	볼-트의 조임이완	볼-트류의 조임이완에 의한 변형 및 탈락은 없는가?
				위치표시, 명판의 변형, 탈락은 없는가?
			손 상	레일 또는 스톱퍼(STOPPER)의 변형은 없는가?
			동 작	인출기기가 정해진 위치에 이동하는가?
		기구조작	볼-트의 조임이완	볼-트류의 조임이완에 의한 변형 및 탈락은 없는가?
			동 작	동작은 확실한가?
		명판과 표시물	손 상	볼-트의 조임이완 및 파손, 바닥에 떨어져 있지는 않는가?
			오 손	먼지등의 부착 또는 오손에 의하여 잘 보이지 않는 부분이 있는가?
3	모선 및 지지물	모선전반	볼-트의 조임이완	볼-트류 조임이완 및 바닥에 떨어져 있지는 않는가?
			손 상	애자의 균열, 파손, 변형은 없는가?
			변 색	과열에 의한 접속부 또는 절연물의 변색은 없는가?
		애자붓싱 절연 지지물	손 상	애자류의 균열, 파손, 변형은 없는가?
			변 색	과열에 의한 절연물의 변색은 없는가?
			오 손	이물(異物)이나 먼지등이 부착되어 있지 않았는가?

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
		플랙시블 모 선 (FLEXIB-LE BUS)	손 상	단선이나 꺽어져 있는 부분은 없는가?
			변 색	표시에 특이할 만한 변색은 없는가?
4	주회로 인입 및 인출부	폐쇄모선 위 접속부	볼-트의 조임이완	볼-트류의 조임이완 및 바닥에 떨어져 있지는 않는가?
			손 상	옥외용 패킹(PACKING)류의 열화(劣化)는 없는가?
			변 색	과열에 의한 접속부 또는 절연물의 변색은 없는가?
		붓 싱	볼-트의 조임이완	볼-트의 조임이완은 없는가?
			손 상	절연물의 균열, 파손은 없는가?
			변 색	과열에 의한 접속부 또는 절연물의 변색은 없는가?
			오 손	이물(異物) 또는 먼지의 부착은 없는가?
5	배선	전선일반	볼-트의 조임이완	접속부등의 볼-트조임 이완은 없는가?
			손 상	가동부등에 연결되는 전선의 절연피복은 이상이 없는가?
			변 색	절연물의 과열에 의한 변색은 없는가?
		전선지지재 (mark band)	손 상	배선닥트 속배선 밴드(BAND)등이 과열에 의한 손상은 없는가? 전선 지지재가 떨어진 것은 없는가? 과열 또는 경년열화(經年劣化)등에 의한 변형, 탈락은 없는가?

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
			오 손	먼지등에 의하여 잘 보이지 않는 부분은 없는가?
6	단자대	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트 조임의 이완은 없는가?
			손 상	절연물의 균열, 파손은 없는가?
			변 색	과열에 의한 절연물의 변색은 없는가?
			오 손	단자부의 오손 및 이물(異物)의 부착은 없는가?
7	접 지	접지단자 접지선 접지모선	볼-트의 조임이완	접속부의 볼-트조임의 이완없이 확실히 접지 되어 있는가?
			오 손	단자부의 오손 및 이물(異物)이 부착되어 있지는 않은가?
8	장치일반	절연저항 측정	절 연 저항치	주회로 및 제어회로의 절연저항은 설치시에 초기치와 측정조건을 기록하고 정기 점검시 종목별로 기록 히십시오 *사용 절연저항계는 고압회로 : 1,000V 메가 이상 저압회로 : 500V 메가
		절연저항 측정	절 연 저 항 치	측정하고 절연물을 마른 수건으로 청소를 할 것
		제어회로 (SEQUENCE)	회 로 의 정상동작	* 절환개폐기에 의한 확인 PT, CT로부터 전압, 전류가 정상적으로 공급되는가를 절환개폐기로서 확인 * 계전기로서 동작확인 계전기의 주접점을 동작시킴으로서 차단기가 차단되었는가 시험하고 개폐표시등 및 고장 차단경보 고장표시기가 정상적으로 동작하는가 확인하고 또한 계전기 자체의 고장표시기 및 보조접촉기의 동작을 확인

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
		인터록크 (INTERLOCK)	전 기 적 기 계 적	인터록크 상호간을 제어회로에 따라서 조건을 만족하는가를 확인?
			동작확인	인터록크 기구에 대해서 동작을 확인
				리밋트 스위치(LIMIT SWITCH)등의 이상(異常)은 없는가?

6-2 내장기기, 부속기기

각 기기의 점검간격 및 분해, 조정등이 필요한 경우에는 각 기기의 취급설명서를

참조 하십시오.

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
1	주회로용 차 단 기 V C B	외부일반	볼-트의 조임이완	주회로용 단자부의 볼-트의 조임이완은 없는가?
			손 상	절연물등의 균열, 파손, 변형은 없는가?
			변 색	단자부 및 접속부의 과열에 의한 변색은 없는가?
			오 손	절연 애자등의 이물(異物), 먼지등이 부착 되어 있지 않는가?
			누 설	진공도가 저하되지 않았는가? (VCB의 경우)
				가스압은 저하되지 않았는가? (GCB의 경우)
			마 모	접점의 마모는 어떤가? (외부에서 판정할 수 있는 부분)
		개폐표시기 개폐표시등	동 작	정상적으로 동작하는가?
		조작장치	손 상	스프링등이 녹이 쓸었다던가 파손, 변형은 없는가?
				각 연결부, 핀(PAN)의 구부러짐, 탈락은 없는가?
				코일등의 단선은 없는가?
		저 압 조작회로	볼-트의 조임이완	제어회로 단자부의 볼-트류의 조임이완은 없는가?
			접 촉	제어회로 플러그(PLUG)의 접촉은 양호한가?

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
2	배 선 용 차 단 기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트류의 조임이완은 없는가?
			손 상	절연물등의 균열, 파손, 변형은 없는가?
			변 색	단자부 및 접촉부의 파열에 의한 변색은 없는가?
			오 손	절연물의 이물(異物) 또는 먼지등이 부착 되어 있지 않는가?
		조작장치	동 작	개폐 동작은 정상인가?
			지시표시	개폐표시는 정상인가?
3	단 로 기 부 하 개 폐 기	외부일반	볼-트의 조임이완	주회로 단자부의 볼-트의 조임이완은 없는가?
			손 상	절연물등의 균열, 파손, 변형은 없는가?
				조작레바등에 손상은 없는가?
				스프링등에 녹이 쓸었다던가 파손, 변형은 없는가?
			변 색	단자부의 접촉에 의한 변형은 없는가?
			오 손	절연애자등에 이물(異物) 먼지등이 부착되어 있지 않는가?
			누 설	유(油) 부하개페기의 경우 절연유의 누유는 없는가? 진공 부하개폐기의 경우 진공도는 저하되지 않았는가?
		주접촉부	볼-트의 조임이완	자력접촉의 경우에는 고정접점이 저절로 열리는 경우는 없는가?
				타력접촉의 경우에는 스프링등에 탄력성이 있는가?

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
	단로기 및 부하재폐기	조작장치	접 촉	접점이 거칠어지지는 않는가?
			손 상	기중(氣中) 부하개폐기의 경우 소호실에 이상은 없는가?
				스프링등이 녹이 쓴다던가 파손이나 변형은 없는가?
				각 연결부, 핀(PAN)의 구부러짐 탈락은 없는가?
			동 작	크램프(CLAMP)등 연결부는 정상인가? 투입, 개폐는 원활한가?
			주 유	주유(注油) 상태는 충분한가? (유입식인 경우)
			지시표시	개폐표시는 정상인가?
		저 압 조작회로	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트의 조임이완은 없는가?
			손 상	절연물등의 균열, 파손, 손상은 없는가? 철심에 녹이 쓴다던가 손상은 없는가? (외부에서 판정이 가능한 경우에만 적용)
			변 색	붓싱 단자부의 변색은 없는가?
			오 손	붓싱등에 이물(異物) 및 먼지등이 부착되어 있지 않는가?
		안전점검	동 작	HOOK 조작의 경우 단로기의 개로상태에서 크러쉬(CRUSH)는 확실한가??

NO.	대 상	점검개소	목 적	점 검 내 용
4	변 성 기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트의 조임이완은 없는가?
			손 상	절연물등의 균열, 파손, 손상은 없는가? 철심에 녹이 쓴다던가 손상은 없는가? (외부에서 확인이 가능한 경우에만 적용)
			변 색	붓싱 단자부의 변색은 없는가?
			오 손	붓싱등에 이물(異物) 및 먼지등이 부착되어 있지 않는가?
5	변 압 기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트의 조임이완은 없는가?
			손 상	붓싱등의 균열, 파손, 변형은 없는가?
				유면계 온도계의 파손은 없는가?
				건식의 경우 코일 절연물의 손상은 없는가?
			변 색	건식의 경우 코일 절연물의 과열에 의한 변색은 없는가
			누 설	유입형의 경우 기름은 새지 않는가
			오 손	붓싱등의 이물(異物). 먼지등이 부착되어 있지 않는가
		유 면 계 가스압력계	지시표시	유면은 적절한 위치에 있는가(유입형의 경우)
				질소봉입의 경우 가스압력이 떨어지지 않는가
		온 도 계	지시표시	지시는 정상인가
			동 작	동작은 정상인가
		냉 각 팬 (PAN)	오 손	휠타(FILITER)는 막히지 않았는가
			동 작	동작은 정상인가
			주 유	주유(注油)는 정상인가
			동 작	자동운전의 경우 운전상태 확인
6	주회로용 휴 - 즈	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트류 및 접촉부의 조임이완은 없는가
			손 상	휴즈통, 애자등에 균열, 변형은 없는가
			변 색	휴즈통, 휴즈홀다(HOLDER)의 단자부에 변색은 없는가
			오 손	애자등에 이물(異物). 먼지등이 부착되어 있지 않는가
			동 작	단로기 TYPE은 개폐조작에 이상은 없는가

7	피 뢰 기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트류의 조임이완은 없는가
			손 상	애자등의 균열, 파손, 변형은 없는가 또한 리-드(LEAD)선 단자등에 손상은 없는가
			오 손	애자등에 이물(異物). 먼지등이 부착되어 있지 않는가
			방전흔적	내부콤파운드(COMPOUND)의 분출, 밀봉금속 뚜껑의 파손, 팽창, 섬락(FLASH OVER)등의 흔적은 없는가
8	중 성 점 접 지 저 항 기 대 형 저 항 기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부 볼-트류의 조임이완은 없는가
			손 상	애자 절연물등의 균열, 파손, 변형은 없는가
				저항체의 발열에 의한 변형 손상은 없는가
			오 손	붓싱부의 이물(異物), 먼지등이 부착되어 있지는 않는가
9	전 력 용 콘 덴 사	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트의 조임이완은 없는가
			손 상	붓싱부의 균열, 파손이나 외함의 변형은 없는가
			변 색	붓싱, 단자부등의 과열에 의한 변색은 없는가
			오 손	붓싱부의 이물(異物). 먼지등이 부착되어 있지 않는가

			변 색	건식의 경우 코일 절연물의 과열에 의한 변색은 없는가
			누 설	유입형의 경우 기름은 새지 않는가
			오 손	붓싱등의 이물(異物). 먼지등이 부착되어 있지 않는가
		유 면 계 가스압력계	지시표시	유면은 적절한 위치에 있는가(유입형의 경우)
				질소봉입의 경우 가스압력이 떨어지지 않는가
		온 도 계	지시표시	지시는 정상인가
			동 작	동작은 정상인가
		냉 각 팬 (PAN)	오 손	휠타(FILITER)는 막히지 않았는가
			동 작	동작은 정상인가
			주 유	주유(注油)는 정상인가
			동 작	자동운전의 경우 운전상태 확인
6	주회로용 휴 - 즈	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트류 및 접촉부의 조임이완은 없는가
			손 상	휴즈통, 애자등에 균열, 변형은 없는가
			변 색	휴즈통, 휴즈홀다(HOLDER)의 단자부에 변색은 없는가
			오 손	애자등에 이물(異物). 먼지등이 부착되어 있지 않는가
			동 작	단로기 TYPE은 개폐조작에 이상은 없는가
10	지시계기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자류의 볼-트의 조임이완은 없는가
			손 상	붓싱부의 균열, 파손 및 외함의 변형은 없는가
			오 손	이물(異物), 먼지등의 부착은 없는가
			지시표시	영점 조정은 잘 되어 있는가
		기 계 부	손 상	스프링류에 녹이 쓸었다던지 파손, 변형은 없는가
			동 작	제동장치의 마찰에 의한 접촉은 없는가
				축수에 헐거움, 편심은 없는가
		부속기구	손 상	분류기, 배율기, 보조CT등의 소손 단선은 없는가
		기 록 부	동 작	팬의 구동 기록지의 감김은 정상인가
		기 록 지	잔 량	잉크, 기록지의 잔량은 적당한가
11	계 전 기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트 이완은 없는가
			손 상	패킹류의 떨어짐은 없는가
				카바의 파손은 없는가
			오 손	이물(異物), 먼지등의 접착은 없는가
		접 점 부 도 전 부	손 상	접점표면이 거칠어지지 않았는가
				혼촉, 단선,절연파괴는 없는가
				코일의 소손, 층간단락, 절연파괴는 없는가

			접 촉	접점의 접촉상태는 양호한가
				테스트 플라그(PLUG)을 빼는 경우 CT 2차 회로가 개방은 되지 않는가
		기 계 부	동 작	가동부의 회전장치, 표시기등의 동작복귀는 정상인가
				기아(GEAR)의 마찰에 의한 헐거움은 없는가
				회전부의 덜거덕 거림은 없는가
12	계 전 기	정 정 부	볼-트의 조임이완	정정탭(TAP)은 흔들리지 않는가
			정 정 부	정정탭(TAP), 정정레바(LEVER)등은 정확한가
13	조 작 개 폐 기 절 환 개 폐 기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부의 볼-트 조임이완은 없는가
			손 상	절연물등의 균열, 파손, 변형은 없는가
				스르링등이 녹이 쓸었다던가 파손, 변형은 없는가
			동 작	개폐동작은 정상인가
				록크기구, 잔류접점기는 정상인가
			지시표시	손잡이(핸들)등의 표시는 정상인가
		접 점 부	손 상	접점에 손상은 없는가
14	표 시 등 표 시 기 경 보 기	외부일반	볼-트의 조임이완	단자부에 볼-트류의 조임이완은 없는가
			동 작	동작, 점멸은 정상인가

		부속저항기 부속변압기	변 색	단자부 등에 과열에 의한 변색은 없는가
			위 치	발열부(發熱部)에 제어 배선이 접근하여 있지 않은가
15	시 험 용 단 자	외부일반	헐 거 움	단자부에 헐거움은 없는가
			좁 촉	접촉상태는 양호한가
			손 상	절연물등에 균열, 파손, 변형은 없는가
16	제 어 회 로 용 저 항 기 히 타 (HEATER)	외부일반	헐 거 움	단자부에 헐거움은 없는가
			변 색	단자부에 과열에 의한 변색은 없는가
			위 치	발열부(發熱部)에 제어배선이 접근하여 있지 않는가
17	고압전자 접 촉 기	외부일반	헐 거 움	주회로 단자부에 볼-트류의 헐거움은 없는가
			손 상	절연무릉의 균열, 파손, 변형은 없는가
			변 색	단자부 및 접촉부에 과열에 의한 변색은 없는가
			오 손	절연애자등에 이물질이나 먼지등이 부착되어 있지 않는가
			누 설	진공접촉기의 경우 진공도가 떨어져 있지 않는가
		주접촉부	손 상	접점이 거칠어지지 않는가
				소호실에 이상은 없는가 (기중접촉기의 경우)
		개폐표시기 개폐표시등	동 작	정상적으로 동작하는가
		개폐도수계	동 작	정상적으로 동작하는가

		조장장치	손 상	스프링등에 발청, 파손, 변형은 없는가
				연결부 핀의 부러짐 탈락은 없는가
				전자석에 이사음은 없는가
			동 작	보조개폐는 정상인가
			주 유	주유는 충분한가
		저 압 조작회로	헐 거 움	제어회로 단자부에 볼-트류의 헐거움은 없는가
			접 촉	저압 조작회로의 프라그(PLUG)의 접촉은 양호한가
18	저압전자 접 촉 기	외부일반	헐 거 움	단자부의 볼-트류의 헐거움은 없는가
			손 상	절연물등의 균열, 파손, 변형은 없는가
			변 색	단자부 및 접톡부의 과열에 의한 변색은 없는가
			오 손	절연물등에 이물질이나 먼지등이 부착되어 있지 않는가
		주접촉부	오 손	접점의 거칠어짐은 없는가
				소호실에 이상은 없는가
			동 작	개폐동작은 정상인가
			지시표시	개폐표시는 정상인가
			손 상	스프링등에 발청, 파손, 변형은 없는가

19	제 어 회 로 용 휴 - 즈	외부일반	헐 거 움	단자부에 헐거움은 없는가
			동 작	용단되어 있지는 않는가
		명 판	적 합 성	지정된 형식, 정격의 휴-즈가 사용되고 있는가
20	부속기기	냉 각 팬	오 손	필-타, 환기구의 오손 및 떨어져 있지는 않는가
21	반 외 부속기기	인출장치 (LIFTER)	동 작	동작은 확실한가
				와이어(WIRE)의 인향장치 동작은 정상인가
		후크봉각종 조작핸들 테 스 트 프 러 그 (PLUG) 제어JUMPER	손 상	심한 파손 변형은 없는가
		전용공구 시험상자 기 타	손 상	심한 파손 변형은 없는가
22	예 비 품	표 시 등 휴-즈류	손 상	파손, 균열, 변형은 없는가
			수 량	소정의 수량이 있는가
		기 타	품 목	각각의 제품별로 매회 예비품으로 책정한 수량과 예비품표와 비교한다

7. 처  리

7-1 일상정기 점검에 의한 처리

일상순시점검

↓

이상한 소리 이상한냄새등의 이상(異常)은 없는가	있음 →	안전유 확인후 지장이 없는 범위에서 문, 카바등을 연다		→	이상 내용이 바로 기능저하로 발전하는 위험이 있는가	있음 →	정기점검에 준하여 처리
없음↓					없음↓
완 료 점검표에 기록	필요에 의해				감시 운전 계속 점검표에 기록 하고 보수 계회을 세운다

7-2 정기 점검에 의한 처리

NO.	처 리	방 법 및 유 의 사 항
1	청 소	1. 공기를 사용하는 경우에는 흡입방식을 추천하며 토출방식의 경우 에는 공기의 습도, 압력에 주의 하십시오. 2. 문, 카바등을 열기전에는 배전반 상부에 먼지나 이물질을 제거 하십시오. 3. 절연물은 충전부간을 가로지르는 방향으로 청소하십시오. 4. 청소걸레는 화확적으로 중성인 것을 사용하고 섬유올이 풀린다던가 습기등에 주의 하십시오.

2	볼트의 조임 (모 선)	모선(BUS BAR)의 접속부분은 아래 방향을 따라서 시행 하십시오. 1. 조 임 방 법 조임의 경우에 지정된 재료 부품을 정확히 사용하고 아래의 4가지점에 유의하여 접속하여 주십시오. (1) 볼트의 크기에 맞는 토오크렌찌(TORQUE WRENTCH)을 사용하여 규정된 힘으로 조아 주십시오. (2) 조임은 NUT를 돌려서 조아 주십시오. (3) 2개 이상의 볼트를 사용하는 경우 한쪽만 심하게 조이지 않도록 하십시오.
			볼-트의 크기	힘(Kg / ㎠)
			M6	50
			M8	120
			M10	240
			M12	400
			M16	850
		2. 접 속 방 법 3. 조임의 확인 조임 TORQUE가 부족할 경우 또는 조임작업을 하지 않을 경우에는 사고가 일어날 위험이 잇기 때문에 토오크랜찌 (TORQUE WRENTCH)에 의하여 규정된 힘이 가해졌는지 확인 할 필요가 있으며 아래 그림에 표시한 것처럼 낫트와 볼트에 확인표시 (MATK CHECK)를 하여 주십시오. 당 공장에서는 확인표시(MARK CHECK)를 청색으로 표시하기 때문에 확인표시를 할 경우 적색으로 실시 하십시오.

3	볼트조임 (구조물)	구조물을 볼트조임을 하는 경우 아래의 TORQUE치를 참조하십시오.
				볼트의 크기	TORQUE (Kg / ㎠)		볼트의 크기	TORQUE (Kg / ㎠)
				M3	7		M8	135
				M4	18		M10	270
				M5	35		M12	480
				M6	58		M16	1,180
		단, 절연물의 경우는 상기 TORQUE치와 다릅니다.
4	절연물 보수	1) 자기성 절연물이 오손 및 이물(異物)이 부착된 경우에는 처리 1.(청소)에 의하여 청소 하십시오. 2) 합성수지 적층판, 목재등이 오래되어 헐거움이 발생되는 경우 에는 처리 5.(부품교환)에 의해 부품을 교환하십시오. 3) 절연물의 균열, 파손, 변형이 있는 경우에도 처리 5. (부품교환)에 의하여 부품을 교환하십시오. 4) 절연물의 절연저항이 떨어진 경우에는 종래의 데이터(DATA)를 기초로하여 계열적으로 비교 검토하고 동시에 접속되어 있는 각 기기등을 체크(CHECK)하여 원인을 규명하고 처리 하십시오. 5) 절연저항치는 온도, 습도 및 표면의 온도상태에 따라서 크게 영양을 받기 때문에 양부(良否)의 판정은 어렵지만 아래치를 참고 하십시오. 가) 배 전 반 온도 : 20℃ 상대습도 : 65% 반 : 5면 일괄 고압회로 : 5㏁ 이상 (각상 일괄 - 대지간)
			사 용 전 압 의 구 분				절 연 저 항 치
			300V이하			대지전압이 150V이하	0.1 ㏁
						그 외	0.2 ㏁
			300V 초과 600V 이하				0.3 ㏁

		나) 주회로 차단기, 단로기(교류부하 개폐기 포함) 절연저항의 참고치는 아래와 같다.
			구분			절연 저항치 (㏁)			절연 저항치
			주전도부			500 이상			1,000V
			저압 제어회로			2 이상			500V
		다) 변 성 기 절연저항의 참고치는 아래와 같다. * 유 입 형
			주위온도		20		30				40
			1차 권선과 2차 권선외함일괄		500㏁		250㏁				130㏁
			2차 권선과 외함				2㏁
		*몰드 (MOLD)형의 경우
			주위온도		20		30				40
			1차 권선과 2차 권선외함일괄		200㏁		100㏁				50㏁
			2차 권선과 외함				2㏁
		라) 변 압 기 절연저항의 참고치는 아래와 같다. * 유 입 형
			회로전압	측정개소				온도(℃)
								20		30		40
			22이상	1차 권선과 2차 권선				300		150		70
			22 미만	철심(대지) 간 (㏁)				250		120		60
				2차 권선과 1차 권선, 철심(대지) 간 (㏁)

			회로전압	측정개소		온도(℃)
						50		60		비고
			22KV이상	1차 권선과 2차 권선		40		25
			22KV미만	철심 (대지) 간 (㏁)		40		25
				2차 권선과 1차 권선, 철심 (대지) 간 (㏀)				5
		* 건식의 경우
			전압(KV)		1이하	3	6		10		12
			절연저항(㏁)		5	20	20		30		50
		마) 유입리액타(REACTOR) 절연저항의 참고치는 아래와 같다 (유온 40℃ 이하) 단자일괄과 외함간 (㏁)100 사) 전력용 콘덴사 (CONDENSER) 절연저항의 참고치는 아래와 같다. 직류 100V가 없는 경우에는 1,000V의 전압을 가하고 직편법 또는 1,000V 이상의 절연저항계 (메가:MEGGER)에 의하여 측정한다. 전선로 단자 일괄과 외함 (㏁)100