가옥이 침수 되었을때

ㆍ전선이 물에 잠겨 있을 때 주위에 접근하면 감전의 위험이 있으므로 접근하지 말고 한전    에 연락하여야 합니다.

ㆍ가옥의 일부가 침수되었을 때 즉시 안전기의 스위치를 꺼야 합니다.

ㆍ물에 잠겼던 가전제품을 그대로 사용하면 감전사고의 위험이 있으므로 사용을 금지하고,    마른 천으로 오물과 물기를 제거하여 건조시킨 다음제작회사의 서비스 센타로 부터 점검    을 받은 후에 사용하여야 합니다.

폭풍이 불 때

ㆍ폭풍 등으로 전선이 늘어지거나 전주가 넘어지는 등 파손된 전기시설 물에는 절대 접근    하지 말고, 즉시 한전(국번없이 123) 으로 연락하여야 합니다.

매우 더울 때

ㆍ여름철 혹서기에 계약전력을 초과하여 냉방부하를 사용하면 전주 위의 변압기가 과부하    가 되어 변압기유가 분출될 수 있으므로 냉방부하에 맞게 계약전력을 변경하여야 합니     다.

ㆍ변압기에서 경보음이 울리거나 기름이 흐르면 즉시 한전에 신고하여 주시고, 변압기 밑    으로 접근해서는 안됩니다.

벼락이 칠 때

ㆍ나무나 전주 바로 밑에는 머물지 말고 적어도 1~2m 이상 떨어져 있어야 하며, 주위에     건물이 있으면 들어가서 벼락이 멈출 때까지 기다려야합니다.

ㆍ몸에 지니고 있는 금속체는 벼락에 맞기 쉬우므로 몸에서 멀리 떼어놓아야 합니다.

ㆍ제방이나 바위, 언덕과 같은 곳에는 벼락이 떨어지기 쉬우므로 동굴이나 우묵한 곳으로    피한다.

피할곳이 없는 평지에는 몸을 굽히고 다리를 오므린 상태로 엎드려야 합니다.

장마철, 전기안전관리 요령

누전에 의한 감전사고 예방을 위하여 반드시 누전차단기를 설치하고  매월 1회이상 적색 시험      버튼을 눌러 고장여부를 확인한다.

세찬 비바람에 의하여 전선이 끊어진 경우 절대 그 근처에 접근하지 말고 즉시 전기고장신고      한다. (국번없이 123번)

집안이 침수되었을 때는 제일 먼저 분전함의 전원개폐기를 내린 다음 물을 퍼내고 건조시킨       후 전기안전관리전문기관에 점검을 의뢰하여 필요한 조치를 취한다.

번개가 치면 농촌에서는 전선이나 금속체를 들고 농로를 다니는 것은 절대 피한다.

1. 공장·빌딩 등의 전기안전

가. 전기안전 작업 요령

안전작업시의 마음자세는 항상 평정을 유지하고 신중하게 작업에 임한다

안전작업을 위하여 안전장구를 착용한다.

일기불순이나 더위로 신체에 땀이 났을 때는 감전사고의 우려가 많으므로 특히 주의 한다.

작업장소의 조명, 환기, 소음은 안전상 지장이 없도록 한다.

작업복장은 간편하고 단정하며 자기몸에 맞는 것을 착용한다.

활선작업시는 반지, 손목시계, 금속밴드 등을 반드시 떼고 작업에 임한다.

개방된 차단기나 개폐기는 작업중임을 표시하거나 잠금장치를 한다.

전로를 개방시는 고압 고무장갑을 착용하며 정전확인은 사용전압에 적합한 검전기를 사용해 각 선로마다 충전여부를 확인한다.

고압 및 특별고압의 작업시는 정전후 개방된 전원측 전로(정전중인)에 단락 접지용구를 설치한다.

어떠한 경우라도 활선상태로의 작업을 금하며 부득이한 경우 활선작업용 안전장구를 착용하고 작업할 수 있다.

정전작업시는 작업범위를 명시하여 출입금지구역 및 로프 등을 설치하여 작업장소에 타인이 접근하지 않도록 한다.

주상작업이나 사다리를 이용하여 작업시는 추락의 위험이 없도록 주의한다.

나. 전기화재 및 감전예방대책

분진이 많은 장소에서는 전기설비 취급 부주의 또는 모터 과열 등 점화원에 의한 화재가 발생할 수 있으므로 분진방폭형 기기를 사용한다.

목재나 가구공장 등은 자연통풍이 잘되는 장소를 선정하며 배기FAN 등에 쌓인 분진을 주기적으로 청소한다.

옷가게 및 재래시장 등에 사용하는 백열전구는 전구보호망을 씌워 가연물과 이격한다.

쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 조명용 전선은 0.75㎟ 이상의 코드 또는 켑타이어 케이블을 사용한다.

옥내 네온 사인은 네온 전선을 사용하며 지지점간 이격거리는 1m 이내로 하고 전선상호간 간격은 6㎝ 이상 이격한다.

아크 용접기는 자동전격 방지기를 부착하여 사용하며 용접기 케이블이 손상되거나 손잡이 홀더 부분이 노출되지 않도록 한다.

습기나 물기가 있는 장소에는 반드시 누전차단기를 설치한다.

다. 전기설비의 유지·관리 요령

수전실(변전실)

○ 수전실의 출입문에는 잠금장치를 하고 위험표시를 하여 관계자외 일반인이 출입하지 못하도록 한다.

○ 옥외수전실에는 보호 울타리를 설치하여 어린이 또는 가축 등이 들어가지 못하도록 한다.

○ 수전실에는 가연성 또는 인화성 물질을 두지 않도록 한다.

○ 옥외 수전 설비 장소에 잡초나 수목이 있을 경우 지락사고의 위험이 있으므로 제거한다.

인입선

○ 인입선 지지물(전주)은 까치가 집을 짓는 장소가 될 수 있으므로 까치집 방지 시설물 등을 설치하여 지락 및 단락사고를 방지한다.

○ 전주 또는 전선에 걸린 장애물을 제거시 추락사고 및 부주의에 의한 감전사고의 우려가 있으므로 안전관리자의 책임하에 작업한다.

○ 지중에 매설된 케이블은 차량이 통과할 때 중량물의 압력으로 손상될 우려가 있으므로 1.2m 이상 깊이로 매설한다.

○ 케이블이 매설된 부근에서의 굴착작업은 케이블이 손상될 위험성이 있으므로 관계자의 감독하에 작업한다.

변압기

○ 운전중인 변압기는 전압, 전류 등을 측정하여 과부하로 운전되고 있는 지의 여부를 확인한다.

○ 변압기의 붓싱에는 캡을 씌워 충전부가 노출되지 않도록 한다.

○ 변압기에서 이상음이나 냄새가 나는 지를 확인한다.

○ 계절용으로 사용하는 변압기는 사용하지 않은 기간에는 차단기 또는 개폐기를 개방하여 무부하 손실이 없도록 한다.

전력 퓨즈

○ 변압기, 전동기, 콘덴서 등의 부하전류를 계산하여 과부하시 용단될 수 있는 정 격전류의 퓨즈를 선정한다.

○ 퓨즈 링크의 오손, 파손, 나사풀림 등의 여부 및 몸체와의 접촉상태를 확인한 다.

○ 충전부분과 다른 시설물과의 이격거리 및 취부상태의 적정여부를 확인한다.

수·배전용 차단기

○ 충전부 단자의 변색, 볼트와 너트의 조임상태, 부품의 파손, 탈락여부 등을 수시로 확인한다.

○ 원활한 작동이 되지 않을때는 기계적 구동부에 약간의 오일이나 구리스를 바른다.

○ 개폐 표시기 또는 개폐 표시등이 정확하게 지시하는지를 확인한다.

○ 정전이 가능할 경우는 절연부분을 마른걸레로 깨끗하게 닦아준다.

콘덴서

○ 콘덴서는 개방할 때 잔류전하를 방전시켜야 하며 필요시 방전장치 내장형 콘덴서를 설치한다.

○ 저압용 콘덴서는 개개의 전기기기별로 설치하는 것이 바람직하며 전기기기와 동시에 개폐되는 구조로 설치한다.

○ 콘덴서 외함의 접지여부 및 접지선 탈락, 붓싱커버 파손, 외함변형 여부 등을 수시로 확인한다.

○ 단자 이완 및 발열, 콘덴서유의 누설여부등을 점검하며 전선굵기가 적정한지 를 확인한다.

예비 발전설비

○ 디젤엔진 발전기는 최소 주1회 20분 정도 무부하 운전하며 매 3회 시운전마다 최소 30% 부하에서 15분 정도 운전하여 비상시 즉시 가동될 수 있도록 점검한다.

○ 엔진오일은 수시로 점검하며 규격에 맞는 오일로 보충 및 교환한다. (매 100~150시간마다 교환)

○ 라디에이터는 항상 냉각수로 보충하여 부족하지 않도록 하며 녹물이 생겼을 때는 교환하도록 한다.

○ 연료탱크 연료량은 항상 충만하게 유지한다.

○ 시운전 및 운전시 정격회전수, 엔진오일 압력이 정상(2.5∼4.0kg/㎠)인지 확인한다.

○ 축전지의 전해액이 피부에 닿거나 눈에 들어가면 위험하므로 취급에 유의한다. (눈에 들어갔을 때는 물로 씻고 전문의에 진료받을 것)

○ 연축전지는 충전중에 인화 폭발성 가스가 발생하므로 화기나 정전기를 근접시켜서는 안된다.

Korea Electrical Safety COrporation