I. 전기안전

가. 전기의 위험성

일반적으로 감전재해는 다른 재해에 비하여 발생율이 낮으나 일단 재해가 발생하면 치명적인 경우가 많으며, 또한 다행히 생명을 건졌다 하더라도 일생동안 불구가 되는 예가 적지 않습니다. 이것은 감전되었을 때의 호흡정지, 심장마비, 근육이 수축되는 등의 신체기능 장해와 감전사고에 의한 추락 등으로 인한 2차재해 때문에 일어납니다.

나. 인체의 전기적 특성

전격에 의한 인체의 반응 및 사망의 한계는 그 속성상 인체실험이 어렵고, 또 어떠한 실험결과가 나와도 그것은 검증이 어렵다는 점과 인간의 다양성, 재해당시의 상황변수 등의 이유로 획일적으로 정하기는 어렵지만, 인체의 감전시 그 위험도는 ① 통전전류의 크기, ② 통전시간, ③ 통전경로, ④ 전원의 종류에 의해 거의 결정됩니다. 인체에 대한 전격의 영향은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데,

1. 전기신호가 신경과 근육을 자극해서 정상적인 기능을 저해하며, 호흡정지 또는 심실세동을 일으키는 현상이며,

2. 전기에너지가 생체조직의 파괴, 손상 등의 구조적 손상을 일으키는 것입니다.

[ 통전전류에 의한 영향 ]

- 최소 감지전류

교류(상용주파수 60[Hz])에서 이 값은 2[mA]이하로서 이 정도의 전류로서는 위험이 없     습니다.

- 고통 한계전류

전류의 흐름에 따른 고통을 참을 수 있는 한계 전류로서 교류(상용주파수 60[Hz])에서      성인 남자의 경우 대략 7~8[mA]입니다.

- 이탈 전류와 교착 전류(마비 한계전류)

통상전류가 증가하면 통전경로의 근육 경련이 심해지고 신경이 마비되어 운동이 자유롭     지 않게 되는 한계의 전류를 교착 전류, 운동 의 자유를 잃지 않는 최대 한도의 전류를     이탈 전류라 하는데 교류(상용주파수60[Hz]) 에서 이 값은 대개 10~15[mA]입니다.

- 심실세동 전류

심장의 맥동에 영향을 주어 혈액 순환이 곤란하게 되고 끝내는 심장 기능을 잃게 되는      현상을 일반적으로 심실세동이라 하며, 심실세동을 일으킬 때 그대로 방치하면 수분 이     내에 사망하게 되므로 즉시 인공호흡을 실시하여야 합니다.

[ 통전경로의 영향 ]

인체 감전시의 영향은 전류의 경로에 따라 그 위험성이 달라지며, 전류가 심장 또는 그 주위를 통하게 되면, 심장에 영향을 주어 더욱 위험하게 됩니다.

즉, 인체에 전류가 통과하게 되면, 심실세동이 일어날 수 있는 것은 물론이고, 통전경로에 따라서는 그 보다 낮은 전류에서도 심실세동의 위험성이 있으며 이에 대한 것을 심장전류계수로 나타내면 다음과 같습니다.

[통전경로별 심장전류계수]

통 전 경 로                 심장 전류 계수

① 왼손-가슴                        1.5

오른손-가슴                      1.3

왼손-한발 또는 양발              1.0

② 양손-양발                        1.0

위의 표에서 숫자가 클수록 위험도가 높아진다. 예를 들면①'왼손과 가슴'간에53[mA]의 전류가 통전 될 때와 ②'양손과 양발'사이에 80[mA]의 전류가 흐를 때의 위험도가 서로 동일합니다.

'왼손과 가슴(심장)'으로 전류가 통과할 때 가장 위험하고, 오른손보다는 왼손이 통전경로가 되는 경우에 심장을 통과할 가능성이 높으므로 더 위험합니다.

①의 경우 위험도 : 53[mA] X 1.5 = 80[mA]

②의 경우 위험도 : 80[mA] X 1.0 = 80[mA]

[ 허용 접촉전압 ]

인체의 감전위험을 방지하기 위하여, 안전상 허용접촉전압은 주변환경을 고려하여 아래와 같이 정할 수 있다.

종 별                      접 촉 상 태                   허용접촉전압

제 1 종         인체의 대부분이 수중에 있는 상태.           2.5[V]이하

제 2 종         인체가 현저하게 젖어 있는 상태,             25[V]이하

금속성의 전기 기계기구나 구조물에

인체의 일부가 상시 접촉되어 있는 상태

제 3 종         건조한 통상의 인체상태로서 접촉전압이       50[V]이하

가해지더라도 위험성이 낮은 상태

제 4 종         건조한 통상의 인체상태로서 접촉전압이      제한없음

가해지더라도 위험성이 낮은 상태,

접촉전압이 가해질 우려가 없는 경우.

[ 전격에 의한 인체상해 ]

감전에 의한 사망의 대부분은 감전사고 발생 직후에 사망하는 것인데, 이는 충전부에 손이 접촉되어 흐르는 전류가 심장을 관통하여 생기는 경우가 많으며 사인의 대부분은 심실세동에 의한 것입니다.

감전이 되었을 경우 심장의 근육은 경련을 일으키며 펌프작용을 정상적으로 하지 못하게 되어 혈액순환이 정지되므로 호흡도 멈추게 되어 사망하게 됩니다.

심장과 호흡작용은 서로 밀접한 관계가 있으므로 감전에 따른 의식 불명시는 즉시 응급처치를 하여야 하며, 구급법으로서는 심장마사지와 인공호흡법 등이 있습니다.

[ 감전사고의 응급조치 ]

감전쇼크에 의하여 호흡이 정지되었을 경우 혈액중의 산소함유량이 약 1분 이내에 감소하기 시작하여

산소 결핍현상이 나타나기 시작합니다.

그러므로 인공호흡 등 응급조치를 실시할 경우 그림에서 알 수 있는 것과 같이 감전재해자의 95% 이상을 소생시킬 수 있습니다.

다. 응급조치 요령

<인공호흡>

■ 구강대 구강법(입맞추기법)

㉮ 피재자의 입으로부터 오물, 이물질 등을 제거하고 편편한 바닥에 반듯하게 눕힙니다.

㉯ 왼손의 엄지손가락으로 입을 열고 오른손 엄지손가락과 집게손가락으로 코를 쥐고 피재자의 입에처치자의 입을 밀착시켜서 숨을불어넣습니다.

㉰ 사정에 따라 손수건을 사용하되 종이수건의 사용은 금합니다.

㉱ 처음 4회는 신속하고 강하게 불어넣어 폐가 완전히 수축되지 않도록 합니다.

㉲ 사고자의 흉부가 팽창된 것을 확인하고 입을 뗍니다.

㉳ 정상적인 호흡간격인 5초 간격으로(1분에 12~15회) 위와 같은 동작을 반복합니다.

※ 이 구강대 구강법으로 처치시 주의사항은 다음과 같습니다.

㉮ 구강대 구강법은 모든 사람이 행할 수 있으므로 환자를 발견하면 그곳에서 곧바로 실시해야 합니다.

㉯ 우선 인공호흡을 실시하고 다른 사람은 구급차나 의사를 부릅니다.

㉰ 추락 등에 의해 출혈이 심한 경우 지혈을 한 후 인공호흡을 실시합니다.

㉱ 구급차가 도착할 때까지 환자가 소생하지 않을 때는 구급차로 후송하면서 계속 인공호흡을 실시해야 합니다.

II. 공장․빌딩 등의 전기안전

가. 전기안전 작업 요령

□ 안전작업시의 마음자세는 항상 평정을 유지하고 신중하게 작업에 임한다

□ 안전작업을 위하여 안전장구를 착용한다.

□ 일기불순이나 더위로 신체에 땀이 났을 때는 감전사고의 우려가 많으므로 특히 주의 한     다.

□ 작업장소의 조명, 환기, 소음은 안전상 지장이 없도록 한다.

□ 작업복장은 간편하고 단정하며 자기몸에 맞는 것을 착용한다.

□ 활선작업시는 반지, 손목시계, 금속밴드 등을 반드시 떼고 작업에 임한다.

□ 개방된 차단기나 개폐기는 작업중임을 표시하거나 잠금장치를 한다.

□ 전로를 개방시는 고압 고무장갑을 착용하며 정전확인은 사용전압에 적합한 검전기를 사     용해 각 선로마다 충전여부를 확인한다.

□ 고압 및 특별고압의 작업시는 정전후 개방된 전원측 전로(정전중인)에 단락 접지용구를     설치한다.

□ 어떠한 경우라도 활선상태로의 작업을 금하며 부득이한 경우 활선작업용 안전장구를 착     용하고 작업할 수 있다.

□ 정전작업시는 작업범위를 명시하여 출입금지구역 및 로프 등을 설치하여 작업장소에 타     인이 접근하지 않도록 한다.

□ 주상작업이나 사다리를 이용하여 작업시는 추락의 위험이 없도록 주의한다.

나. 전기화재 및 감전예방대책

□ 분진이 많은 장소에서는 전기설비 취급 부주의 또는 모터 과열 등 점화원에 의한 화재가     발생할 수 있으므로 분진방폭형 기기를 사용한다.

□ 목재나 가구공장 등은 자연통풍이 잘되는 장소를 선정하며 배기FAN 등에 쌓인 분진을     주기적으로 청소한다.

□ 옷가게 및 재래시장 등에 사용하는 백열전구는 전구보호망을 씌워 가연물과 이격한다.

□ 쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 조명용 전선은 0.75㎟ 이상의 코드 또는 켑타이어 케이블을     사용한다.

□ 옥내 네온 사인은 네온 전선을 사용하며 지지점간 이격거리는 1m 이내로 하고 전선상호     간 간격은 6㎝ 이상 이격한다.

□ 아크 용접기는 자동전격 방지기를 부착하여 사용하며 용접기 케이블이 손상되거나 손잡     이 홀더 부분이 노출되지 않도록 한다.

□ 습기나 물기가 있는 장소에는 반드시 누전차단기를 설치한다.

다. 전기설비의 유지․관리 요령

□ 수전실(변전실)

○ 수전실의 출입문에는 잠금장치를 하고 위험표시를 하여 관계자외 일반인이 출입하지 못     하도록 한다.

○ 옥외수전실에는 보호 울타리를 설치하여 어린이 또는 가축 등이 들어가지 못하도록 한      다.

○ 수전실에는 가연성 또는 인화성 물질을 두지 않도록 한다.

○ 옥외 수전 설비 장소에 잡초나 수목이 있을 경우 지락사고의 위험이 있으므로 제거한다.

□ 인입선

○ 인입선 지지물(전주)은 까치가 집을 짓는 장소가 될 수 있으므로 까치집 방지 시설물 등     을 설치하여 지락 및 단락사고를 방지한다.

○ 전주 또는 전선에 걸린 장애물을 제거시 추락사고 및 부주의에 의한 감전사고의 우려가     있으므로 안전관리자의 책임하에 작업한다.

○ 지중에 매설된 케이블은 차량이 통과할 때 중량물의 압력으로 손상될 우려가 있으므로      1.2m 이상 깊이로 매설한다.

○ 케이블이 매설된 부근에서의 굴착작업은 케이블이 손상될 위험성이 있으므로 관계자의      감독하에 작업한다.

□ 변압기

○ 운전중인 변압기는 전압, 전류 등을 측정하여 과부하로 운전되고 있는 지의 여부를 확인     한다.

○ 변압기의 붓싱에는 캡을 씌워 충전부가 노출되지 않도록 한다.

○ 변압기에서 이상음이나 냄새가 나는 지를 확인한다.

○ 계절용으로 사용하는 변압기는 사용하지 않은 기간에는 차단기 또는 개폐기를 개방하여     무부하 손실이 없도록 한다.

□ 전력 퓨즈

○ 변압기, 전동기, 콘덴서 등의 부하전류를 계산하여 과부하시 용단될 수 있는 정격전류의     퓨즈를 선정한다.

○ 퓨즈 링크의 오손, 파손, 나사풀림 등의 여부 및 몸체와의 접촉상태를 확인한 다.

○ 충전부분과 다른 시설물과의 이격거리 및 취부상태의 적정여부를 확인한다.

□ 수․배전용 차단기

○ 충전부 단자의 변색, 볼트와 너트의 조임상태, 부품의 파손, 탈락여부 등을 수시로 확인     한다.

○ 원활한 작동이 되지 않을때는 기계적 구동부에 약간의 오일이나 구리스를 바른다.

○ 개폐 표시기 또는 개폐 표시등이 정확하게 지시하는지를 확인한다.

○ 정전이 가능할 경우는 절연부분을 마른걸레로 깨끗하게 닦아준다.

□ 콘덴서

○ 콘덴서는 개방할 때 잔류전하를 방전시켜야 하며 필요시 방전장치 내장형 콘덴서를 설치     한다.

○ 저압용 콘덴서는 개개의 전기기기별로 설치하는 것이 바람직하며 전기기기와 동시에 개     폐되는 구조로 설치한다.

○ 콘덴서 외함의 접지여부 및 접지선 탈락, 붓싱커버 파손, 외함변형 여부 등을 수시로 확     인한다.

○ 단자 이완 및 발열, 콘덴서유의 누설여부등을 점검하며 전선굵기가 적정한지 를 확인한     다.

□ 예비 발전설비

○ 디젤엔진 발전기는 최소 주1회 20분 정도 무부하 운전하며 매 3회 시운전마다 최소 30%     부하에서 15분 정도 운전하여 비상시 즉시 가동될 수 있도록 점검한다.

○ 엔진오일은 수시로 점검하며 규격에 맞는 오일로 보충 및 교환한다. (매 100~150시간마     다 교환)

○ 라디에이터는 항상 냉각수로 보충하여 부족하지 않도록 하며 녹물이 생겼을 때는 교환하     도록 한다.

○ 연료탱크 연료량은 항상 충만하게 유지한다.

○ 시운전 및 운전시 정격회전수, 엔진오일 압력이 정상(2.5～4.0kg/㎠)인지 확인한다.

○ 축전지의 전해액이 피부에 닿거나 눈에 들어가면 위험하므로 취급에 유의한다. (눈에 들     어갔을 때는 물로 씻고 전문의에 진료받을 것)

○ 연축전지는 충전중에 인화 폭발성 가스가 발생하므로 화기나 정전기를 근접시켜서는 안     된다.